ZASADY DOBORU GRZEJNIKÓW KONWEKCYJNYCH

Powierzchnia ogrzewalna A jest to zewnętrzna powierzchnia grzejnika, stykająca się z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu.

Powierzchnię ogrzewalną grzejnika konwekcyjnego obliczamy ze wzoru:

A=QU∙∆tg∙ε		[m2]

A=obliczeniowa wydajność cieplna grzejnikawsp. przenikania ciepła przez ściankę grzejnika∙średnia arytmet. różnica temp.∙wsp. korygujacy

Obliczeniowa wydajność cieplna grzejników musi pokryć wartość zapotrzebowania na ciepło z uwzględnieniem dodatkowych czynników, np.:

- zastosowanie zaworu termostatycznego βT= 1,15,

- sposób usytuowania grzejnika;

  - pod oknem βU =1,0;

  - ściana wewnętrzna przeciwległa do okna βU = 1,1;

  - wewnętrzna z dala od okien βU = 1,2÷1,25;

  - pod stropem βU = 1,1,

- sposób włączenia grzejnika do instalacji

  - dla płytowych βP = 1,0;

  - dla rurowych βP = 1,05÷1,33,

- sposób obudowy grzejnika βP = 1,4÷0,98,

- wpływ ochłodzenia wody w instalacji (dla rozległej w rzucie instalacji) βS = 1,17.

Dlatego też:

Qg=Q∙βT∙βU∙βP∙βO∙βS		[W]

Współczynnik przenikania ciepła przez ściankę grzejnika:

U=C⋅Δtgm⋅ma		[W/m2∙K]

C, m, a –parametry stałe dla danego typu grzejnika i sposobu włączenia do sieci

m -strumień masy czynnika grzejnego [kg/h]

Średnia różnica temperatur dla grzejników zasilanych wodą wynosi:

∆tg=tz+tp2- ti

tz- obliczeniowa temperatura wody zasilającej grzejnik [0C]

tp- obliczeniowa temperatura wody powrotnej z grzejnika [0C]

tz- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu [0C]

PRZYKŁAD 1

Obliczyć wydajności cieplne grzejników dla pomieszczeń znajdujących się w domku jednorodzinnym. Pomieszczenia są o zapotrzebowaniu na moc cieplną 3 000 W. Obliczeń należy dokonać dla następujących warunków:

- grzejnik jest umieszczony przy ścianie wewnętrznej leżącej naprzeciwko ściany zewnętrznej

- grzejnik jest umieszczony przy ścianie wewnętrznej leżącej z dala od okien i drzwi

- grzejnik jest umieszczony pod stropem pomieszczenia.

Grzejnik jest zabudowany ażurową boazerią.

PRZYKŁAD 2

Obliczyć wydajności cieplne grzejników dla pomieszczeń znajdujących się w rozległym obiekcie. Pomieszczenia są o zapotrzebowaniu na moc cieplną 2 000 W. Obliczeń należy dokonać dla następujących warunków:

- grzejnik jest umieszczony przy ścianie zewnętrznej pod oknem

- grzejnik jest umieszczony pod stropem pomieszczenia.

Grzejnik jest zabudowany osłona konwektorową.

PRZYKŁAD 3

Dobrać grzejnik TA-1 dla pomieszczenia, w którym zapotrzebowanie ciepła wynosi 900 w, temperatura zasilania 950C, temperatura powrotu 700C, temperatura pomieszczenia 200C, 4-ta kondygnacja w budynku 6 -cio kondygnacyjnym.